封面

投标报价文件

项目名称：东关院区消防设施

项目编号：BSRMYY-YNCG-2024-06007

采购人（名称）：重庆市璧山区人民医院

投标人（盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

投标时间：

投标书

重庆市璧山区人民医院：

我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件正本一份，副本一式三份。文件包括：

1.营业执照复印或扫描件（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）。

2.报价表。

3.法人身份证明。

4.法人授权委托书。

5.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

6.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如公司介绍、产品检测报告等）。

7.投标产品相关资料（合格证、医疗器械注册证或备案证、产品参数性能彩页、检验检测报告等）。

8.质保及售后服务承诺。

9.质保期后易损配件报价。

10.投标廉政承诺。

11.密封档案袋格式要求。

投标单位（盖章）：

法人或被授权代表人（签名）：

年    月   日

1.公司营业执照（资质要求：要求参选人须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，市外建筑施工企业按照《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发〔2016〕22号）文规定，参选前已取得入渝登记备案证（在有效期内）或已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。）

要求参选人须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，市外建筑施工企业按照《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发〔2016〕22号）文规定，参选前已取得入渝登记备案证（在有效期内）或已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

2.报价表

报价表

| 一、采购人需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求（须完全响应） | 数量 | 最高单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 断路器 | NMI-125S/4300B-100A；说明喷淋泵控制柜内1个（喷淋泵控制柜断路器出现故障，需换新） | 1个 | 3280.00 | 13536 |
| 2 | 液位显示器 | BLD-T804；说明屋顶水箱和消防水池各1个，（屋顶水箱和消防水池液位显示器缺失，需新增） | 2个 | 218.32 |  |
| 3 | 水位计 | BLD-T804；说明屋顶水箱和消防水池各1个（屋顶水箱和消防水池水位计缺失，需新增） | 2个 | 186.25 |  |
| 4 | 液位显示器配线 | RVVP-2*1.5 | 400米 | 132.28 |  |
| 5 | 液位显示器配管 | KBGφ32 | 100米 | 133.65 |  |
| 注：上述安装数量可能与实际安装数量略有出入，供应商在报送总价时请单独报送一份单价清单，以实际验收合格数量据实结算 |  |  |  |  |  |
| （二）商务要求：（须完全响应） （一）时间地点及报价要求 1.本项目一次性采购，供应商在报送总价时一并报送分项单价，以实际送货量据实结算。 2.交付期限：采购人发出中选通知后5个工作日完成送货安装调试。 3.交货地点：重庆市璧山区人民医院指定地点。 4.报价要求：本次报价为人民币包干价（含安装和调试，确保以上设备全部符合建筑消防规范），包含：货款、运输装卸费、安装调试费、辅材费、税费、保险费、场地清洁费、质保期维护费用、验收检测费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。服务期间发生的安全事故责任由供应商自行承担。 （二）付款方式 验收通过后一次性支付100%，供应商需提供发票、验收记录，未及时提供的采购人有权拒付。 （三）合同签订 成交供应商在接到成交通知后20日内与采购人签订合同。 （四）安装调试、培训及验收 1.成交供应商将货物免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观等进行开箱验收，双方签字确认后方能安装调试。 2.供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，送货产品为生产日期应为1年以内的全新产品。如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作进行免费专业培训，使其能正常操作。 4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。 4.2产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 4.4在规定时间内完成交货，并经采购人确认。 5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商加盖公章的书面意见。 6. 验收时产生争议，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，产生的验收费用由供应商承担。验收后使用期间发现疑似产品质量问题，供应商应承担鉴定费用。 7.如消防部门检查要求整改的，应免费进行整改，直至符合消防部门规范要求。 （六）质量保证及售后服务 1.质量保证 1.1自验收合格之日起，提供所投产品不低于3年的免费质保，非人为损坏免费更换。产品质保期内有任何质量问题，采购人有权要求供应商整改和退还，如产品脱漆、破损等。 1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。 2.售后服务 2.1质保期内服务要求 2.1.1电话咨询 成交供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，在30分钟内响应解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2.1.2现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行处理，5小时不能解决问题的应提供备用产品。 2.1.3技术升级 在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行免费升级服务。 2.2质保期满服务要求 质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。 （七）履约保证金 无 （八）踏勘现场 供应商自行组织踏勘现场，现场踏勘应充分了解项目位置、运行情况、周边环境、装卸限制及任何其他足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的服务不达标或服务期延长的，供应商自行承担相关责任。踏勘现场时发生的安全责任事故由供应商自行承担责任，项目实施时不得影响周边居民的正常生活。 - （九）违约责任：中标供应商未在约定期限完成交付验收，延迟交付每日支付千分之三的违约金，超过30日未能交付，采购人有权解除合同；验收不合格或使用中发现产品质量缺陷，采购人有权要求供应商整改，整改期限为10日，整改期限届满仍未完成的供应商每日支付千分之三的违约金，超过20日未能完成整改，采购人有权解除合同；因不能按期交付或整改期限届满导致采购人解除合同，以及供应商明确表示终止合同，供应商需承担合同总金额30%的违约金，并承担对采购人造成的损失；所投产品须为全新正规合格产品，后期发现或鉴定为假冒伪劣产品或残次品，供应商应承担所有费用并按照产品销售金额2倍进行赔偿，因产品质量问题导致的损害由供应商承担全部责任。 - （十）中选标准：本项目在满足采购人技术和商务要求的情况下采用最低评标价法中选。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料（采购人以收到的时间为准）及资料不齐全的为无效报价。 - （十一）其他要求：1.本次采购过程中如果产生专家评审费将由成交供应商承担；2.中标后需20日内签订采购合同和购销廉政协议，成交供应商拒绝签订或履行采购合同，采购人将向采购平台管理部门书面投诉，同时纳入采购人黑名单进行管理；3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；4.本项目不接受联合体参与投标；5.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。6.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 二、供应商响应情况 |  |  |  |  |  |
| 序号; 名称; 技术参数是否完全响应; 商务要求是否完全响应; 产品品牌及型号; 产品质量保证期（年）; 产品总报价（元）. 1; 放射科消防设施. |
| 注意：技术参数请在投标产品相关资料中提供佐证材料。请单独对每个分项进行报价，便于后期施工增减时据实结算。 供应商名称（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |

3.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）      在（投标人名称）     任（职务名称）      职务，是（投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人全称：（公章）

年   月   日

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

- 投标人法定代表人授权委托书（格式）

邀标文件编号：

邀标项目名称：

日    期：

致：重庆市璧山区人民医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：

（附身份证或护照复印件）

投标人公章：

5.本项目其他采购人的业绩资料（如合同或发票）。

6.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料

7.投标产品相关资料（合格证、医疗器械注册证或备案证、产品参数性能彩页、检验检测报告等）

8.质保及售后服务承诺

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

9.质保期后易损配件报价

设备易损件维修更换价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 |  |  | 本栏可修改 |
| 原厂零配件 |  | 个 |  |  | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：清单内产品的价格供应商应承诺为重庆市最低价格。

10.投标廉政承诺书

投标廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：

一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关相关人员进行法律法规培训。

二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。

四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。

六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。

七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。

八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。

九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。

十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十一、违纪违法责任

我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。

十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。

承诺方：      （签字并加盖企业公章）

供应商公司名称并盖章：

法人或被授权代表人签名：

年   月   日

11.密封档案袋格式要求