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项目名称：负一楼车位区域风管更换
项目编号：BSRMYY-YNCG-2026-06016
采购人（名称）：
投标人（盖章）：
投标人地址：
联系人：
联系电话：
投标时间：



项目招采要求 

1、 采购项目介绍  
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	单价限价（元）
	金额（元）
	配套说明

	1
	镀锌铁皮风管
	1700mm*460mm
	m²
	253
	146.30 
	37013.90 
	含人工，辅材，安装

	2
	镀锌铁皮风管拆除
	1700mm*460mm
	m²
	253
	21.60 
	5464.80 
	

	3
	原百叶风口拆除及安装
	1000mm*900mm*35mm
	个
	4
	108.00 
	432.00 
	原百叶风口拆除及安装费用

	4
	镀锌铁皮风管
	1350mm*360mm
	m²
	26.78
	146.30 
	3917.91 
	含人工，辅材，安装

	5
	镀锌铁皮风管拆除
	1350mm*360mm
	m²
	26.78
	21.60 
	578.45 
	

	6
	原百叶风口拆除及安装
	600mm*850mm*30mm
	个
	8
	108.00 
	864.00 
	原百叶风口拆除及安装费用

	7
	镀锌铁皮风管
	850mm*300mm
	m²
	13.6
	146.30 
	1989.68 
	含人工，辅材，安装

	8
	镀锌铁皮风管拆除
	850mm*300mm
	m²
	13.6
	21.60 
	293.76 
	

	9
	防火棉
	
	m²
	332.3
	63.60 
	21134.28 
	

	10
	通风管道支架(丝杆)
	3米
	根
	160
	12.90 
	2064.00 
	

	11
	风管支架
	角钢∠40
	米
	150
	11.64 
	1746.00 
	

	12
	登高车
	
	天
	7
	192.00 
	1344.00 
	1台

	13
	登高车运费
	
	项
	1
	623.58 
	623.58 
	往返运费

	14
	出渣
	
	项
	3
	460
	1380.00 
	

	
	合计金额
	78846.36 
	


风管更换地点：重庆市璧山区人民医院新院区双星大道9号负一层
交付期限：合同签订后15个日历日
[bookmark: _GoBack]资金预算及来源：该项目共预算78846.36元，由重庆市璧山区人民医院自筹资金。
供应商特定资格条件：
1.具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质。注:须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章。
2.供应商具备有效的企业法人营业执照。注:提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章。
3.供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注:须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章。  
项目特点
1.风管更换需兼顾拆除与安装衔接，需在医院非高峰时段作业（每日 22:00 - 次日6:00），减少对车辆通行及就医秩序影响；
2.风管规格差异化，需精准匹配材料及操作工艺，支架安装需满足承重及抗震要求；
3.防排烟系统调试需联动消防控制中心，确保符合GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》。
二、商务要求
（一）发包限价：78846.36元，该限价实行总价包干，包含安全文明措施费、人工费、材料费、税费、保险费、运输搬运费、除渣费、场地清洁费等所有完成该项目所需的所有费用，项目开展期间发生的安全责任事故由供应商自行承担责任。
（二）付款节点：项目验收合格后支付至合同金额97%，所有产品质保期3年，质保期届满无质量问题无息支付剩余3%。
（三）履约保证金：
本项目履约保证金1000元，中标后3个工作日内缴纳履约保证金1000元（形式可为现金、支票、汇款、银行见索即付保函等），如发现供应商违约行为、与采购人的廉洁违纪行为、投标时围标串标行为等将予以没收，并纳入采购人供应商不良执业记录进行管理。验收合格无上述行为无息退还。
（四）违约责任
未按期完成交付的，供应商延期每日支付500元违约金；项目实施期间工作人员不服从医院的管理，对造成纠纷或投诉每件支付1000元违约金，如对患者及采购人造成损害另行赔偿；发现供应商使用假冒伪劣产品，按照该产品正规渠道市场价格的3倍支付违约金，如已安装则撤除后重新安装；因质量验收不合格或隐蔽安全隐患由采购人发现之日起供应商10日内无条件整改，对采购人造成的损失承担全部责任；其他情况由合同进行约定。
三、项目实施部署
（一）实施计划
1.材料进场时间：接到中标通知书后 3 个日历天内，完成拆除工具、新风管材料（含镀锌铁皮、∠40 角钢）、风口风阀及防护材料的进场验收，留存材料质量证明文件报采购方备案；
2.风管更换完成时间：材料进场后10个日历天内，依次完成风管拆除、支架安装、风管更换/修补、风口及风阀恢复、系统调试及垃圾出渣；
3.验收时间：风管更换完成后 2 个日历天内，提交验收申请及完整技术资料，配合采购方完成分部分项验收及系统联动测试。
（ 二）人员与设备配置
1.人员配置：项目经理 1名、技术负责人1名、安全员1名、安装作业班组5人（含高空作业2人、焊工1人、调试技术员2人）；
2.人员职责明细：
项目经理：统筹安装周期、协调医院后勤，每日提交《项目进度日报》；
技术负责人：审核加工图纸、监督焊接工艺，留存每道工序检测记录；
安全员：每日班前安全交底，检查动火作业防护，填写《安全巡查记录》；
调试技术员：需持《通风空调系统调试资格证》，熟悉 GB 51251-2017 标准。
3.设备配置：
拆除设备：手提切割机 2 台、等离子切割机 1 台、电锤 2台；
安装设备：咬口机 2 台、折边机 1 台、台钻 2 台、电弧焊机 1 台（ZX7-400 型）、手拉葫芦（3t）1 台；
调试设备：风速仪（TES-1340 型）2 台、风压计（DP-6000型）1 台、万用表（FLUKE 15B+）2 块；
环保设备：雾炮机 2台、密闭垃圾车（8m³) 1 辆、工业吸尘器 4 台。
四、项目实施准备
（一）技术准备
1.复核原风管系统图纸及现场尺寸，绘制《风管拆除与更换定位图》，标注拆除区域、更换区域及修补段位置，明确不同规格风管分布；
2.编制专项技术交底文件，重点说明：∠40 角钢支架焊接工艺（焊缝高度≥5mm）、不同厚度风管咬口参数、防排烟系统调试步骤；
3.与医院后勤及消防控制室对接，确认系统断电、断风时间及调试联动方案，签订《项目实施安全配合协议》。
（ 二）现场准备
1.区域管控：采用 1.2m 高防火彩钢板围挡划分操作区，设置 2 个物料转运通道（宽 1.5m），通道口安装声光报警装置，在车库入口及操作区悬挂“夜间操作 注意安全”标识；
2.设备保护：
消防喷淋头：采用 Φ100mm 塑料保护罩（高度 150mm），用扎带固定，保护罩与喷头间距≥50mm；
监控摄像头：用定制铝制保护盒（尺寸 200 × 150 × 100mm）覆盖，盒内粘贴缓冲棉，避免碰撞。
3.临时设施标准：
材料堆放区：设置 30cm 高砖砌挡墙，防潮膜搭接宽度≥ 200mm，新风管堆放高度 ≤ 1.5m，底层垫 100 × 100mm 木方（间距 1.5m）；
工具房：配备 2 具 4kg 干粉灭火器，电线穿 PVC 管明敷，开关、插座采用防爆型。
（ 三）材料验收
1.新风管材料：1 米以上长度风管采用 1.2mm 镀锌铁皮（偏差 ≤ ± 0.05mm）、1 米以下长度风管采用 1.0mm 镀锌铁皮（偏差 ≤ ± 0.03mm）需提供材质单，抽样进行厚度检测（每批次抽检 3 处）；∠40 角钢（Q235 材质）需检查截面尺寸（40 ×40 × 3mm）及镀锌层厚度 ( ≥85 μm）；
风口风阀：防火阀需具备 3C 认证证书，排烟口执行机构动作灵活，抽样测试关闭密封性（漏风量≤500m³/(h・㎡)）；
2.辅材：密封胶（耐温 - 30℃-200℃ ) 、保温棉（离心玻璃棉，厚度 50mm）需符合环保及防火要求（燃烧性能 A 级）
五、主要实施流程与工艺
（一）风管拆除阶段（第1-4 天）
1.系统断能：断开风机、风阀电源，关闭新风入口风阀，在配电箱悬挂 “禁止合闸”警示牌，用验电器确认断电；
2.附件拆除：先拆除风口（用螺丝刀卸除固定螺丝，轻抬取下），分类编号存放；
3.风管拆解：
1.切割前：在切割点下方铺设防火毯（2 ×2m），周围 5m 内放置灭火器，作业人员佩戴防护眼镜、防尘口罩；
2.厚风管切割：等离子切割机喷嘴距铁皮 10-15mm，切割线偏差≤2mm，避免损伤周边电缆桥架（间距≥ 100mm 时用石棉布隔离）。
3.1m 以下风管：用手提切割机沿法兰接口切割，单节拆分后人工搬运至地面（每节重量≤40kg）；
4.1m 以上风管：采用等离子切割机分段切割（每段长度≤ 2.5m），用手拉葫芦双吊点吊装（吊点间距 1.2m），缓慢降至地面；
5.垃圾清运：拆除废料按“金属/保温棉/ 其他” 分类装袋，每日操作结束后用密闭垃圾车清运，运输路线避开医院主要通道。
（ 二）支架安装阶段（第 3-6天，与拆除交叉作业）
1.支架定位：按图纸标注位置弹线，确定支架间距（水平风管≤ 3m，垂直风管≤2.4m），用电锤钻孔（孔径比膨胀螺栓大 2mm）；
2.角钢加工：∠40 角钢按设计尺寸切割，焊接 U 型抱箍（焊缝长度≥60mm，做防腐处理），支架安装后水平偏差 ≤ 3mm/m，垂直偏差≤2mm；
3.验收固定：每安装 10m 支架进行一次承重测试（悬挂50kg沙袋，持续 30分钟无变形），验收合格后填写《支架安装验收记录》。
（三）风管更换与修补阶段（第 7-12 天）
风管加工：
1.1m 以上风管（1.2mm 厚）：用咬口机加工联合角咬 口，折边高度 15mm，风管拼接采用法兰连接（螺栓间距≤ 150mm）；
2.1m 以下风管（1.0mm 厚）：采用单咬口连接，折边高度12mm，弯头、三通等配件按标准图集加工；
3.风管安装：采用“先主管后支管”顺序，风管起吊时用软吊带保护，避免划伤镀锌层，与支架接触处垫 3mm 厚橡胶垫，风管水平度偏差≤2mm/m；
4.破损修补：对破损风管，切除破损段（切割面平整），新风管与原风管采用法兰连接，接缝处打密封胶（宽度 5-8mm），外部用玻璃丝布缠绕 2 层。
（ 四）风口风阀恢复与系统调试阶段（第 13-14 天）
1.附件安装：按编号恢复风口（与风管接口密封，缝隙≤ 1mm）、风阀（执行机构接线正确，动作角度偏差≤5° ) , 防火阀需与消防系统联动接线；
2.防排烟调试：
单机调试 ： 启动排烟风机 ， 测试风速（ 排烟 口风速10-15m/s）、风压（系统静压 ≥ 300Pa），记录运行参数；
联动调试：通过消防控制室触发火灾信号，测试风阀自动关闭、风机高速启动功能，联动响应时间≤ 30s；
密封性检测：对新安装风管进行漏光检测（漏光点≤2 处 / 10m），漏风量检测（低压风管≤12.5m³/ (h・㎡)）。
（五）现场清理与出渣阶段（第15 天）
1.拆除操作围挡及临时设施，清理残留废料、工具，用工业吸尘器清洁风管内部及地面；
2.对操作区域墙面、地面破损处进行修补（采用同色涂料、水泥砂浆），恢复车库原有标识；
3.完成最后一批垃圾出渣，核对出渣总量（与预计偏差 ≤ 5%），填写《垃圾清运记录》。
六、质量与安全保障措施
（一）质量控制
1.材料进场实行“三检制”（ 自检、互检、专检），不合格材料严禁入场；
自检：《材料自检记录表》（含名称、规格、数量、检测结果、自检人）；
互检：《材料互检记录表》（由2 名技术员交叉检测，填写异议处理结果）；
专检：《材料专检记录表》（由采购方代表或监理签字确认，留存检测报告）。
2.风管安装关键工序（如支架焊接、法兰连接）设置质量控制点，留存影像记录（每道工序 3-5 张照片）；
3.防排烟系统调试需出具第三方检测报告，确保符合消防验收标准。
（ 二）安全防护
1.脚手架搭设：立杆间距 1.5m，横杆步距 1.8m，扫地杆距地面 200mm，脚手板采用 50×200mm 松木，两端用铁丝固定，搭设后由安全员、技术员联合验收，填写《脚手架验收记录表》；
2.安全带使用：双钩安全带需符合 GB 6095-2021 标准，使用前检查安全带是否有破损，挂钩需挂在牢固点（如脚手架立杆），严禁低挂高用。
3.动火作业：《夜间动火许可证》需注明：动火时间（22:00 - 次日5:30）、动火部位、动火人、看火人、防护措施；
动火后：看火人需停留 30 分钟，确认无复燃风险后，在《动火作业记录》上签字。
4. 用电安全：
配电箱配置：总配电箱 →分配电箱 →开关箱，实行 “一机一闸一漏一保”，开关箱漏电保护器动作电流≤15mA（高空作业设备）；
电缆敷设：沿墙面用卡箍固定（间距 1.5m），穿越通道时穿镀锌钢管（管径≥ 电缆外径1.5倍），管两端密封。
七、验收流程
（一）分部分项验收
1.拆除验收：采购方核对拆除范围、废料清运情况，确认无残留风管及附件；
2.安装验收：检查支架安装、风管更换及修补质量，核对风管规格、密封性检测报告；
3.调试验收：采购方组织消防控制室、监理单位参与防排烟系统联动测试，确认风机运行、风阀动作、风速风压符合要求。
（ 二）交付验收
1.供应商提交完整验收资料（含材料合格证、检测报告、调试记录、影像资料等）；
2.采购方组织现场验收，重点核查：风管安装精度、系统功能完整性、现场恢复情况，验收合格后签署《验收报告》；
3.若存在问题（如风速不达标、密封不良），实施单位需在 24 小时内制定整改方案，整改完成后复验。
4.设备故障：若风机调试时出现异响，立即停机检查，更换损坏部件（备用电机 1 台），调试前需重新进行单机测试。
（ 三）质保约定
本项目所有产品质保期为3 年，自项目验收合格并签署《验收报告》之日起计算；质保期内，因质量问题导致的风管破损、支架变形、系统运行故障等，供应商需在接到采购方通知后 24 小时内到场维修，维修费用由供应商承担。
    八、其他要求
（1） 中选标准
中选标准为满足采购人要求的最低评标价法。如超出投标报价、未在规定的时间内上交资料及资料不齐全的为无效报价。
（2） 踏勘现场
投标人务必到新院区行政楼负一楼踏勘现场，将踏勘记录表装订至投标文件内一并投标。
（三）废标或流标情形
（1）首次询价无3家有效供应商，第二次有效供应商至少1家不做流标处理；
（2）供应商不能在规定时限内对响应材料的真实性和合理性进行说明；
（3）供应商存在围标、串标等违法行为；
（4）中选供应商存在虚假响应。
（四）供应商有以下情形之一的，将纳入采购人不良行为记录，采购人将终止与供应商合同，并取消其两年内参加采购人的药品、设备、耗材招标投标的资格：
（1）经人民法院判决认定构成行贿犯罪，或者犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，人民法院依据刑罚判处免于刑事处罚的；
（2）行贿行为情节轻微，人民检察院作出不起诉决定的；
（3）被纪检监察机关以贿赂立案调查，并依法作出相关处理的；
（4）被列入国家、市卫生健康行政部门政务网站公布的商业贿赂不良记录名单的；
（5）被列入国家医疗保障局网站公布的价格招采信用评价“特别严重”和“严重”失信评定结果名单的；
（6）因行贿、违法经营等行为被财政、工商行政管理、食品药品监管等部门列入不良执业记录或作出行政处罚的；
（7）因串通投标、无正当理由不与采购人签订合同、提供虚假材料谋取中标、中标后提供假冒伪劣产品或无正当理由拒绝履行协议等严重违法失信行为的；
（8）法律、法规、规章规定的其他情形。
（五）其他注意事项
（1）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在璧山区人民医院官网下载查看本项目采购文件以及变更公告等所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容；
（2）无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担；
（3）本次采购过程中如产生专家评审等相关费用将由成交供应商承担；
（4）成交供应商未在规定时间内签订合同、拒绝签订履行采购合同的，采购人将纳入供应商不良行为记录进行管理；
（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；
（6）本项目不接受联合体参与投标；
（7）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（8）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。
（六）投标档案袋密封要求（务必密封严实，密封不严采购人有权拒绝接收），如下图：
[image: 微信图片_20240320084137][image: C:\Users\王静-采购办\Desktop\微信图片_20240320084311.jpg微信图片_20240320084311]





投标书
重庆市璧山区人民医院：
我们收到贵院                     的邀标文件（编号              ），经详细研究，愿意参加投标。提交下述文件正本一份，副本三份。文件包括：（注供应商提交的响应文件未按询价文件要求签字、盖章、份数、顺序、内容，视为无效投标）
1.一般资格条件（营业执照和承诺函）
2.特定资格条件
3.法定代表人身份证明书
4.投标人法定代表人授权委托书
5.报价表及明细表
6.项目招采要求响应表
7.本产品其他采购人的业绩资料
8.其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料
9.供应商自愿提供其他资料
10.售后服务承诺
11.现场踏勘情况记录表（联系人雷杰，见招标公告）
12.投标廉政承诺书

               投标单位（盖章）：            
年    月   日   

附：各种模板资料
（一）一般资质条件
1.具有独立承担民事责任的能力；如公司营业执照（须圈出符合资质要求的经营范围和有效期）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：
1.具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质。注:须提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章。
2.供应商具备有效的企业法人营业执照。注:提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章。
3.供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。注:须提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章。 






基本资格条件：供应商营业执照（圈出经营范围及有效期，图片占3/4页面）
基本资格条件承诺函
致重庆市璧山区人民医院：
我方作为本次政府采购项目的投标人，现就本项目资格要求作出如下承诺：
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好，能够满足本项目履约需要。
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备完成本项目采购内容的相应实力。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，无欠缴、违法违规等不良情形。
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方承诺上述内容真实有效，如有虚假，自愿承担一切法律责任及取消投标资格、中标无效等后果。

特此承诺。

                               （供应商名称并加盖公章）
                                      年    月    日


法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市璧山区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________（投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）


                                    （投标人公章）
                                    年   月   日

          

投标人法定代表人授权委托书
投标人法定代表人授权委托书（格式）
    
日    期：
致：重庆市璧山区人民医院
                 （投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。
             （投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名、身份证号码、电话号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约、验收、结算等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：
     职  务：                        职  务：
联系电话： 
（附身份证或护照复印件）
                                             投标人公章：




报价表及明细表
报价表
重庆市璧山区人民医院（采购人名称）:
我方收到你单位            （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。
1． 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的产品，报总价为人民币大写：        元，人民币小写：     元。
2． 我方现提交的响应文件为：加盖鲜章纸质件。
3．我方承诺：本次询价的有效期90天。
4．我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5．在整个询价采购过程中，我方若有违规行为愿接受相关法律处罚。
6．我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.采购人有权与有效供应商在二次议价时针对采购文件中不明晰的内容进行商务谈判，进一步明确需求。

供应商名称（公章）：
年  月   日


报价明细表
	序号
	采购人需求项目名称
	供应商响应的生产厂家、产品名称及规格型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	
	总计（元）
	



备注：1.本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章；
2.若设备涉及专机专用耗材、试剂请单独报价，并作出重庆市最低价承诺，供采购人参考； 

                                  供应商名称（公章）：
                                           年   月   日 



项目招采要求响应表
	序号
	内容
	响应情况
	偏离情况
	附佐证材料页码

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.本表请供应商逐项对照“项目招采要求”进行响应，响应不全视为无效投标；
2.响应文件具体响应情况请注明自身技术参数或具体响应内容，不得照搬参数需求内容，否则视为无效响应；佐证材料(附本表后)对应页码的对应位置应用下划线标注出来，否则视为无效响应。
3.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”
4.本表可扩展。

响应参数对应的佐证材料






















本产品其他采购人的业绩资料
其他可以证明投标人有能力完成本项目的佐证材料（如供应商简介、本项目人员安排、生产厂家或代理商授权等）
供应商自愿提供其他资料

售后服务承诺
售后服务承诺
（含质保期等）



















现场踏勘情况记录表
	项目名称
	

	踏勘日期
	

	主要踏勘内容：

	

	

	供应商踏勘人员签字：
	

	
	

	采购人陪同人员签字：
	


注：供应商代表踏勘现场时，需向陪同人员出具供应商的介绍信或授权委托书和具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质;供应商具备行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
投标廉政承诺书
根据国家廉政建设的有关规定，为了做好耗材、货物、服务、工程等采购过程中的党风廉政建设，保证医院资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺：
一、投标人遵守党、国家、行业、医院的廉政纪律要求，已对相关人员进行法律法规培训。
二、投标资料真实可靠，不虚假投标，不随意撤回、撤销投标，中选后15天内签署合同。
三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则投标，不损害国家、医院及第三方合法权益。
四、建立健全公司内部廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
五、在采购活动中如有违反廉政规定的行为，及时公开并予以纠正。 
六、如需方工作人员有违反廉政纪律要求的行为，将主动向医院纪检监察室进行举报。
七、不得以任何理由向与采购相关的各部门工作人员行贿或赠礼金、有价证券、礼品。
八、不得以任何名义为与采购相关的各部门工作人员报销应由其单位或个人支付的任何费用。
九、不得以任何理由安排与采购相关的各部门工作人员参加宴请及娱乐活动。
十、不得为与采购相关的各部门工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
十一、违纪违法责任
我公司违反本承诺给采购方造成损失的，予以足额赔偿；若违反七、八、九、十条规定，发现一次按每次查处金额的10倍支付违约金；签订采购合同后才发现违规行为，按采购合同和医院供应商黑名单制度进行管理，情节严重的采购方有权要求终止合同，对触及刑法者移送司法机关处理。
十二、本承诺作为采购前廉洁竞争承诺，中选后供应商还应单独签订购销廉政协议。
承诺方：      （签字并加盖企业公章）                              
供应商公司名称并盖章：           
法人或被授权代表人签名：           
                                             年   月   日  
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